## Лист1
Журнал учета отключений в распределительных электрических сетях напряжением 6-20 кВ
№ | Объект | Дата и время отключения | Вид отключения (плановый, аварийный) | Причина отключения | Дата и время устранения технологического повреждения | Дата и время восстановления подачи электроэнергии | Продолжительность прекращения подачи электроэнергии, час | Количество обесточенных потребителей электроэнергии | Мероприятия по устранению неисправности | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии, Квт*ч
1 | ТП-1, "Речпорт" | 04.02.2016 20.00 | плановый | Ремонтные работы | 05.02.2015 02.00 | 05.02.2015 03.00 | 7 часов | 2 |  | 865
2 | ТП "Гамма-Трейд" | 08.02.2016 09.00 | плановый | Ремонтные работы | 08.02.2016 16.20 | 08.02.2016 17.00 | 8 часов | 4 |  | 637
3 | Трансформатор №1, 3, ОАО "Архангельский завод силикатного кирпича" | 26.02.2016 10.00 | плановый | Ремонтные работы | 26.02.2016 15.30 | 26.02.2016 17.00 | 7 часов | 6 |  | 355
4 | ТП-1, "Речпорт" | 10.03.2016 17.30 | плановый | Ремонтные работы | 10.03.2016 20.15 | 10.03.2016 21.00 | 3 часа 30 минут | 2 |  | 271
5 | ТП "Гамма-Трейд" | 24.03.2016 10.00 | плановый | Ремонтные работы | 24.03.2016 14.37 | 24.03.2016 15.37 | 5 часов 37 минут | 4 |  | 528
6 | ТП-2, "Речпорт" | 24.03.2016 20.20 | плановый | Ремонтные работы | 24.03.2016 23.00 | 24.03.2016 23.30 | 3 часа 10 минут | 2 |  | 256
7 | ТП-6 фидер АФММ | 17.05.2016 16.00 | аварийный | требование МЧС | 17.05.2016 23.00 | 17.05.2016 23.00 | 7 часов | 7 |  | 281
8 | ТП-568 | 18.05.2016 10.00 | плановый | переход на 1Т | 18.05.2016 10.15 | 18.05.2016 10.15 | 15 минут | 297 |  | 35
9 | ООО "Леро" ТП 250-10/0,4 на Ленинградском | 26.05.2016 12.00 | включение по заявке | получено разрешение сбытовой компании | 26.05.2016 13.00 | 26.05.2016 13.00 | 1 час | 1 |  | 41
10 | КРУН-6 кВ ПС-14 | 31.05.2016 00.05 | плановый | Ремонтные работы | 31.05.2016 00.29 | 31.05.2016 00.29 | 24 мин | 1 |  | 36
11 | ТП "Промплощадка" | 08.06.2016 16.52 | аварийный | Отключение на ПС-24 | 08.06.2016 19.35 | 08.06.2016 19.35 | 2 часа 43 минуты | 5 |  | 169
12 | КРУН-6 кВ ПС-14, ф.14-17 | 23.06.2016 13.11 | аварийный | Отключение на ПС-14 | 23.06.2016 13.55 | 23.06.2016 13.55 | 44 минуты | 1 |  | 78
13 | КТП "Гамма Вуд", ф.13-23 | 24.06.2016 20.10 | аварийный | Пробой муфты | 25.06.2016 23.00 | 26.06.2016 11.15 | 39 часов 5 минут | 4 | замена муфты | 1509
14 | КТП "Гамма Вуд" | 31.07.2016 13.08 | аварийный | Авария на ВЛ-6 кВ, обрыв провода | 31.07.2016 17.40 | 31.07.2016 19.00 | 5 часов 42 минуты | 4 | Восстановление провода ВЛ | 214
15 | ТП "Промплощадка" | 15.08.2016 15.20 | аварийный | Выход из строя трансформатора 2Т , переход на 3Т | 15.08.2016 15.45 | 15.08.2016 15.45 | 25 минут | 6 | Переход на резервный трансформатор Т3 | 26
16 | ТП Мебельная империя | 28.09.2016 21.20 | плановый | Замена ТТ в узле учета | 28.09.2016 22.30 | 28.09.2016 22.55 | 1 час 35 минут | 1 |  | 70
17 | ТП-6 3лсз | 15.10.2016 15.10 | плановый | Замена ТТ в узле учета | 15.10.2016 16.40 | 15.10.2016 17.25 | 2 часа 15 минут | 7 |  | 129
18 | ТП Дачная 56 | 24.11.2016 20.10 | плановый | Замена ТТ в узле учета | 24.11.2016 21.05 | 24.11.2016 21.05 | 55 минут | 7 |  | 129
19 | КРУН-6 кВ ПС-14, ф.14.06 | 10.12.2016 15.10 | аварийный | Отключение на ПС-14 | 10.12.2016 16.22 | 10.12.2016 16.22 | 1 час 12 минут | 1 |  | 34